ДОКЛАД к собранию СНТ Калинкино 14.12.19г.

«Владимирэнерго» является филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - единой операционной компании с центром ответственности в г. Нижний Новгород, являющейся основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

Филиал «Владимирэнерго» является подразделением МРСК «Центра и Приволжья» (межрегиональной распределительной сетевой компании), а не территориальной сетевой организацией (ТСО) и осуществляет деятельность по передаче (транспортировке) и распределению электрической энергии от 0,4 кВ до 110 кВ и технологическому присоединению к сетям потребителей Владимирской области.

Территория обслуживания – 29 тыс. кв. км с населением 1 389 тыс. чел.

• Воздушные линии электропередачи (ВЛ) – 22454,72 км по трассе всех классов напряжений, в том числе ВЛ-110кВ –1506,24 км; ВЛ-35 кВ -1371,48 км, ВЛ-6-10 кВ – 10041 км, ВЛ-0,4 кВ – 9536 км

• Подстанции (ПС) 35-110 кВ – 142 ед. общей мощностью 3588,7 MВА, в том числе ПС-110 кВ - 73 ед. общей мощностью 3112,4 MВА; ПС-35 кВ – 69 ед. общей мощностью 446,3 MВА

• Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10/0,4кВ -5018 ед. общей мощностью 949 MВА

(информация на 01.01.2019г.)

В состав филиала «Владимирэнерго» входят 4 производственные отделения (ПО). Под их управлением находятся 19 районов электрических сетей (РЭС).

В нашем случае это Киржачский РЭС производственного отдела «Александровские электросети филиала «Владимирэнерго».

Согласно Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон от 09.07.2010г.

Гарантирующим поставщиком, т.е. продавцом эл.энергии для нас являляся ОАО «Владимирэнергосбыт» (всего 500 тыс. абонентов и 9 тыс. юр.лиц). С 01.04.2018г. – ООО «Энергосбыт Волга» (ЭСВ)

В настоящее время в состав электролинии, обеспечивающей доставку эл.энергии до потребителей СНТ Калинкино, входит:

- разъединитель 10кВ (оп.52) – точка разграничения

- ВЛ-10кВ – 973м

- КТП-10/0.4кВ с трансформатором ТМГ-160кВА

- ВЛ-0.4кВ общей протяженностью около 5000м. (4 фидера)

- уличное освещение с Х фонарями

- опоры, провода, изоляторы и т.п.

Расчет потерь в ЛЭП-0,4кВ СНТ Калинкино

- Потери в линии ВЛ-10 и КТП, заложенные при расчетах в ТУ на присоединение от 2008г. и договоре с ООО «Энергосбыт Волга» (до коллективного прибора учета)

Расчетные потери в ТП при номинальной нагрузке, учитываемые в Договоре с Энергосбыт Волга, составляют 3,2% от потребленной энергии + потери в КТП – 403кВтч (ВЛ-10кВ дл. 1,5км)

При среднем расходе в месяц 15 000кВтч учитываемые и оплачиваемые потери составляют 883кВтч или 3 576 руб/мес.

- Расчетные потери в линии ВЛ-0.4 (после коллективного прибора учета)

| Среднее потребрение в месяц кВт*ч | Ток фазы | Длина линии ,км | - СИП-4 4х50 - 0,822 Ом/км | К-т неравномерности | Потери в линии, кВт | Потери в линии, кВт*ч | Потери в линии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15000.000 | 18.275 | 3.500 | 0.822 | 1.5 | 1.235 | 889.456 | 5.92970914127423 |

При среднем расходе в месяц 15 000кВтч по расчету потери в линиях НН должны составлять 6% (900кВтч) или 3 645 руб/мес.

- Фактические потери в линии ВЛ-0.4 (после коллективного прибора учета) в двух перекрывающихся периодах 2019г.

1. Период расчета – 6 мес. (01-06.2019г. вкл) – по данным Актов на оплату и показаний индивид. приборов учета.

| Мес. | Расход по коллективному прибору учета | Суммарный расход по индивидуальным приборам учета | Разница показаний (потери) | % потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 508 | 11 568 | 10 940 |  |
| 2 | 12 911 | 5 120 | 7 791 |  |
| 3 | 12 230 | 8 629 | 3 601 |  |
| 4 | 15 325 | 8 104 | 7 221 |  |
| 5 | 18 607 | 11 359 | 7 248 |  |
| 6 | 15 883 | 10 481 | 5 402 |  |
| период | 97 464 | 55 261 | 42 203 | 43 |

Потери в периоде 01-06.2019г. – 42 203 кВт.ч (43%) или 170 922,15 руб.

2. Период расчета – 6 мес. (04-09.2019г. вкл.) – по данным ведомости на оплату и показаний индивид. приборов учета.

Расход по коллективному прибору учета (оплата поставщику) – 84 987 кВт.ч

Суммарный расход по индивидуальным приборам учета (снятые показания) – 53 338 кВт.ч

Потери в периоде 04-09.2019г. – 31 649 кВт.ч (37%) или 128 178,45 руб.

Средняя переплата за потери в ВЛ-0,4 составляет 24 925 руб/мес.

- Нормативные потери на 2019г.

Норматив потерь при передаче э/э по ВВ-сетям Владимирской обл. – 3,6% (Приказ Минэнерго России от 30.09.2019 № 1048). В нашем случае – это расчетные значения потерь до коллективного прибора учета (ВЛ-10кВ дл. 970м и ТП-160кВА) – 3,2% + 403кВтч)

Норматив потерь при передаче э/э по НВ-сетям – 13,49%  (ПРИКАЗ Минэнерго от 26 сентября 2017 г. N 887 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ). В нашем случае – это при расчетных значениях потерь в ВЛ-0,4кВ – 6%, фактические в среднем составляют – 40%

- Резюме по потерям (суммарно вся сеть от опоры 52)

ИТОГО: по расчетам – 12%

по нормативу – 17%

по факту – более 45% (средне)

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, средняя величина потерь в 45% обходится СНТ в сумму порядка 320 т.р/год.

Выводы:

- Неисправность элементов линии НН-0,4В, что практически исключено по причине испытаний сертифицированной лабораторией при установке нового тр-ра и технического обслуживания линии по договору с ООО «Фирма Электромонтаж».

- Повышенное потребление линии освещения (очень сомнительно, ввиду сохранения повышенных потерь в летние месяцы).

- Неисправность индивидуальных приборов учета на некоторых участках.

- Неучтенный отбор электроэнергии недобросовестными потребителями.

Затраты на обслуживание сети СНТ Калинкино

- Договор с ООО «Фирма Электромонтаж» об оказании услуг по обслуживанию электрических сетей и установок – 50 000 руб/год.

Договор предполагает обслуживание и текущий ремонт оборудования, включающий в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание в технической исправности и работоспособности оборудования; эффективного и стабильного функционирования электрических сетей Заказчика.

Виды работ (капитальный ремонт, модернизация, реконструкция энергетического оборудования и пр.), не указанные в настоящем Договоре, производятся путем составления отдельного Договора (Дополнительного соглашения) на основе сметной документации и на условиях отдельной оплаты.

- Затраты на ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-0,4кВ (дополнительные работы, не включенные в договор)

С 01.01.19г. расходы по данной статье составили порядка 10 000 руб.

- Затраты на ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-10кВ

По соглашению между сторонами, ответственными за обслуживание сети от ВЛ-1008 ПС «Киржач» до точки подключения СНТ «Калинкино» (опора 52), ремонтно-восстановительные работы ведутся Подрядчиком ООО «Агропромэнерго» (Леонтьев) с выставлением счетов СНТ «Родник» и последующим перевыставлением нам.

С 01.01.19г. расходы по данной статье составили порядка 100 000 руб.

- Прочие расходы, связанные с содержанием эл.сети

Оплата эл.монтеру и т.п. 30 000 руб.

ИТОГО СРЕДНЕГОДОВЫЕ РАСХОДЫ НА ПОТЕРИ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛ.СЕТИ В СНТ КАЛИНКИНО СОСТАВЛЯЮТ 500 000руб.

Отсюда следует, что в среднем по году непосредственно за э/э поставщику (Энерогосбыт Волга) Калинкино платит порядка 60т.р., и, сверх этого, еще более 400т.р. за «воздух» и всякого года халявщикам.

Кроме этого, принятая собранием СНТ форма оплаты за э/э по 4,05 руб./кВтч является нарушением законодательства, на которое пока всем наплевать. Никто не имеет право перепродавать э/э по ценам выше утвержденного регионом тарифа (инф-ция по Владимирской области на сайте). При нашей существующей системе («владение» сетью) мы должны платить за э/э по 3,14 руб./кВтч в пределах лимита до 100 кВтч на одно подключение, свыше – 3,78 руб./кВтч (цены с НДС).

Все потери, о кот. идет речь выше, мы должны оплачивать отдельно (из членских взносов).

Предлагаемые реформы эл.снабжения СНТ Калинкино

- Выдержки из 217-ФЗ в ред. от 03.08.2018

В главе 6 ст. 24-25 (217-ФЗ в ред. от 03.08.2018) установлен порядок использования имущества общего пользования:

- Образование земельных участков общего назначения осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

- Имущество общего пользования, расположенное в границах территории СНТ, может также принадлежать товариществу на праве собственности и ином праве, предусмотренном гражданским законодательством.

- Земельный участок общего назначения, находящийся в государственной или муниципальной собственности и расположенный в границах территории СНТ, подлежит предоставлению в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах СНТ, пропорционально площади этих участков. Предоставление земельного участка общего назначения в указанном случае может осуществляться по заявлению лица, уполномоченного на подачу соответствующего заявления решением общего собрания членов товарищества.

- Правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, вправе использовать земельные участки общего назначения в границах такой территории для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, к таким земельным участкам.

- Имущество общего пользования, расположенное в границах СНТ, являющееся недвижимым имуществом, созданное (создаваемое), приобретенное после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, пропорционально площади этих участков.

- Право собственности на недвижимое имущество, входящее в состав имущества общего пользования, возникает с момента государственной регистрации такого права в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

- В соответствии с решением общего собрания недвижимое имущество общего пользования, расположенное в границах СНТ, принадлежащее товариществу на праве собственности, может быть передано безвозмездно в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах СНТ, пропорционально площади этих участков при условии, что все собственники земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, выразили согласие на приобретение соответствующей доли в праве общей собственности на такое имущество. Передача указанного имущества в соответствии с настоящей частью не является дарением.

- Собственник земельного участка, расположенного в границах территории СНТ, не вправе: осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на имущество общего пользования и отчуждать свою долю в праве общей собственности на имущество общего пользования, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанный участок.

- Имущество общего пользования, (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), может быть передано безвозмездно в государственную собственность субъекта Российской Федерации или муниципального образования, на территориях которых расположена территория СНТ, в случае одновременного соблюдения следующих условий:

- решение о передаче указанного имущества принято общим собранием членов товарищества;

- в соответствии с федеральным законом указанное имущество может находиться в государственной или муниципальной собственности;

- в случае, если указанное имущество на праве общей долевой собственности принадлежит лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории СНТИ, получено согласие таких лиц на осуществление указанной передачи.

Глава 7 ст. 26. В целях оказания государственной и муниципальной поддержки садоводства и огородничества органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе:

- организовывать в границах территории СНТ снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, снабжение топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

- по заявлению СНТ или участников общей долевой собственности на имущество общего пользования, расположенное в границах территории СНТ, безвозмездно приобретать в государственную собственность субъекта РФ или муниципальную собственность такое имущество общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) в случае, если такое имущество в соответствии с ФЗ может находиться в государственной или муниципальной собственности.

Порядок приобретения имущества, указанного выше, в государственную собственность субъекта РФ или муниципальную собственность устанавливается субъектами РФ.

Проект аналогичного закона Владимирской обл. на подписи (копия имеется). Форма заявления о безвозмездной передаче, перечень документов, порядок и сроки рассмотрения устанавливаются постановлением администрации области.  Финансирование господдержки СНТ осуществляется в пределах годового бюджета муниципалитета (области) на эти цели.

- Выгоды и преимущества при передаче сети в ООО «Электросистемы» (ТСО)

- Преимущество передачи сетей в ТСО «Электросистемы» по сравнению с более крупными сетями (МРСК) в более гибком и мобильном подходе к эксплуатации, ремонтам и общению с конечными потребителями.

- Отсутствие необходимости заключения договоров тех. обслуживания сети. Соответственно, исключение затрат СНТ на техническое обслуживание объектов электрохозяйства, наем аттестованного электротехнического персонала, ответственности за соблюдение правил охраны труда при эксплуатации высоковольтного оборудования.

- Тариф для расчетов за потребленную электрическую энергию с энергосбытовой организацией (000 «ЭСВ») остается прежний, т.е. 3,14 – льготная норма до 100кВтч с участка, свыше 100 кВтч – 3,78 руб за 1 кВтч. Переход всех собственников участков в СНТ на прямые договоры с энерrосбытовой организацией и внедрение АСКУЭ. При передаче объектов электросетевого хозяйства в собственность ТСО каждому собственнику выдается Акт о технологическом присоединении (стоимость услуги - 550 р.) до 15кВт для подачи заявки на заключение договора энергоснабжения в сбытовую компанию. Подачу заявок предлагается организовать пакетно. Если у кого-то это еще не сделано своими силами (за свой счет), предлагается только вынос счетчика за границу участка (на опору). После перехода всех собственников на прямые договоры с ООО «Энергосбыт Волга», за СНТ остаются только расходы по эл.потребителям общего пользования (уличное освещение, сторожки и т.п.), которые выводятся на отдельный узел учета. Коммерческие потери (неправильный учет, хищения) ложатся на ТСО.

- Присоединенная разрешенная мощность не изменяется и остается за СНТ. При росте потребления, возможно увеличение присоединенной мощности по заявке СНТ силами и за счет ТСО.

- При передаче сетей 0,4 кВ исключаются проблемы с неплатежами (должниками). Непосредственный контакт Энергосбыта с конечным потребителем происходит на индивидуальном приборе учета (личном эл.счетчике на столбе).

- Затраты на обслуживание, ремонт и развитие электрических сетей, а также, технологические потери (в линиях ВЛ-10кВ, ВЛ-,4кВ и КТП) ложатся на ТСО и компенсируются за счет средств, поступающих в ТСО по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче э/э, установленным Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на действующий период.

- Формы передачи сетей:

В «Единых рекомендациях по порядку передачи объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих СНТ граждан на баланс ТСО на добровольной основе» (Письмо Министра энергетики РФ № АН-9414/09 от 25.08.17) предложены следующие формы гражданско-правового договора: дарения, долгосрочной аренды, купли-продажи, купли-продажи будущего недвижимого имущества.

- Продажа. Для продажи объектов инфраструктуры СНТ требуется определение их балансовой стоимости и регистрация в ЕГРП. Для ТСО Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области в единый (котловой) тариф включаются только расходы на услуги по передаче электроэнергии, поддержании сети в работоспособном состоянии и модернизации для дальнейшего развития. Вследствие этого, свободных средств на покупку сетей, как объекта движимого имущества, у ТСО нет.

- Аренда. Для включения суммы арендной платы в тариф ТСО договор должен быть зарегистрирован, а для этого объекты электросетевого хозяйства требуется оформлять в качестве недвижимого имущества с определением их балансовой стоимости с учетом износа и суммы арендного платежа. Кроме того, ТСО сможет производить лишь текущее обслуживание, т.к. не сможет утверждать в Администрации Владимирской обл. (не у котлодержателя) инвестпрограммы по нашим сетям с включением расходов в единый тариф. Все капитальные затраты по модернизации сети и объектов эл. хозяйства остаются на собственнике. (Аренда возможна, но без регистрации договора в Регпалате стоимость аренды не включат в тариф).

- Дарение (безвозмездная передача). ТСО, становится собственником объектов электросетевого хозяйства, как объекта движимого имущества. Регистрирует установленным порядком сети, как объект недвижимого имущества с ограничением прав использования третьими лицами (сервитут) земель общего пользования СНТ. Несет ВСЕ затраты, связанные с эксплуатацией, капитальными ремонтами и модернизацией сетей. Кроме этого, в договор безвозмездной передачи предлагается включить положения о целевом использовании в период владения и после него.

В настоящее время на сайте Правительства РФ лежит проект ФЗ «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», в котором есть:

Статья 10.  Критерии определения регулируемых субъектов

Основанием для отнесения хозяйствующих субъектов к регулируемым субъектам является владение на праве собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) или на основании концессионного соглашения имуществом в размере не менее 80% от первоначальной балансовой стоимости активов.

Федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные критерии отнесения хозяйствующих субъектов к регулируемым субъектам.

Под хозяйственном ведением и оперативном управлении понимаются ГУПы и МУПы (пример - Александровская горсеть) и вероятность принятия этого ФЗ весьма высока (борьба с арендой сетей ведется давно).

4. Порядок обслуживания.

Население СНТ относится к потребителям 3-й категории надежности, то срок устранения неисправностей, определенный законодательством - 24 часа. Но. в связи с тем, что Электросистемы в настоящее время ведут переговоры уже с несколькими CНТ и ДПК Киржачского района о передаче сетей, принято решение о создании Киржачского территориального отделения (в форме, выделенной для обслуживания сетей ДПК и СНТ указанного района аварийной бригады ТСО) для максимально оперативного реагирования.

Для недопущения аварийных ситуаций, будет производиться обслуживание объектов электросетевого хозяйства согласно действующим нормативно-техническим документам и графикам планово-предупредительных ремонтов. Это соответствует интересам ТСО, так как все аварийные ситуации, допущенные по вине ТСО отрицательно отражаются на размере котлового тарифе на следующий период.

- Порядок взаимодействия с соседями

Если у сетей несколько собственников, то любая передача (аренда, продажа, дарение) их сетей, может произойти только при условии передачи участка сетей (линия 10 кВ), непосредственно присоединенного к сетям иной сетевой организации (МРСК на ВЛ-1008 ПС «Киржач»), возможна только при согласии всех собственников (СНТ «Родник» и Дмитриев В.Б.). При любой форме взаимодействия ТСО нужна граница (точка присоединения) только с верхней сетью, т.е. с МРСК (Сетевые организации имеют иерархию сверху вниз: ФСК — МРСК — ТСО (Федеральные — межрегиональные — территориальные).

- Риски прекращения деятельности ТСО «Электросистемы»

Риск ухода ТСО с рынка существует только теоретически, т.к. организация создана и   структурирована   только   для    целей    оказания   услуг по передаче электрической энергии, существует уже более 1О лет и, на данный момент, имеет в собственности столько активов (сетей), что сможет продолжать деятельность при любом ужесточении требований законодательства к составу объектов ТСО.

Согласно п.6 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии» (ПП РФ №861 от 27.12.2004г. – это наша конституция) собственник эл. сетей не вправе препятствовать перетоку электроэнергии потребителю, присоединенному к данным сетям при условии имеющегося у вышеуказанного потребителя заключенного договора энергоснабжения. То есть в любом случае никто не вправе «выдернуть ваши столбы и скрутить провода» даже при потере статуса ТСО и переходе собственности (тьфу-тьфу-тьфу).

Разъяснения на тему «бесплатного сыра в мышеловке»

Руководитель территориальной сетевой организации ООО «Электросистемы» А.Г. Емельянов совсем не альтруист и не добрый волшебник. Его бизнес, как и любой другой, направлен, прежде всего, на получение прибыли. Только поступление основной его прибыли, в соответствии с законами РФ об электроэнергетике, предполагается не из наших с вами карманов, а из общего котла, наполняемого оптовыми поставщиками эл.энергии. Точнее все-же – из нашего кармана, только в размере утвержденных регионами тарифов, в которых уже учтена и сама эл.энергия, и стоимость ее доставки до конечного потребителя, т.е. до нас с вами. Стоимость услуг по передаче уже включен в состав тарифа покупки электроэнергии конечным потребителем, но сейчас остается у котлодержателя, а может быть направлена на содержание и развитие сетей СНТ.

Развитие его бизнеса, по определению, предполагает не тупое увеличение тарифов на энергию и ее транспортировку, а расширение объемов своего сетевого хозяйства и, как следствие, вручение ему котлодержателем ложки большего размера.

Нам то что от этого плохого? Мы решаем свои задачи.

О всеобщей установке новых эл.счетчиков (Программа АСКУЭ)

Достоинства:

- Эл.сеть остается в коллективной собственности садоводов (при соответствующем оформлении этой собственности)

- При правильной настройке счетчиков и исключении доступа (опечатывание видимых разрывов) ожидается существенное снижение коммерческих потерь (п.3).

- Возможность дистанционного ограничения подаваемой мощности злостным неплательщикам.

- Исчезает необходимость ежемесячного обхода для снятия показаний ответственными садоводами.

- Возможное упрощение условий при последующем переходе на прямые договора и оплату поставщику (ЭСВ).

Недостатки:

- Не все члены СНТ готовы принять и эту реформу и добровольно установить новые приборы учета э/э.

- Индивидуальных актов технологического присоединения к сети СНТ с разрешенной мощностью принимающих устройств у нас как не было, так и не будет.

- Внедрение системы коммерческого учета э/э стоит денег, а именно 250т.р., далее систему необходимо обслуживать за счет СНТ.

- При замене счетчиков каждый решает, что ему устанавливать, 3х-фазный за 3.5т.р. или 1-фазный бесплатно, не отдавая себе отчет, что присоединенная мощность ограничена. Кто и за какие деньги будет модернизировать (наращивать мощность до гарантированных поставщиком 15кВт) подключение в дальнейшем?

- Остаются фиксированные оплачиваемые СНТ потери в линии 10кВ+КТП (п.1) в размере 3-5т.р./мес.

- Остаются расчетные технологические потери в линии 0,4кВ в размере не менее 4-5т.р./мес.

- Остается необходимость заключения договора с обслуживающей организацией + добавляется организация-оператор АСКУЭ с соответствующими затратами (см. выше).

- Остаются проблемы содержания и обслуживания линии 10кв от ПС «Киржач» до нашей 52 опоры. Выплаты Роднику за аварийные выезды Леонтьева не исчезнут.

- Вся последующая модернизация (увеличение мощности, замена элементов сети и.т.п) к АСКУЭ никакого отношения не имеет и, при необходимости, может выполняться только за наш счет.

- Наем и содержание эл. монтера или регулярные платежи оператору АСКУЭ за работы на линии 0,4кВ.

- Вероятность роста индивидуального тарифа на э/э свыше 4,05 руб./кВтч.

Продолжайте думать, уважаемые садоводы…

Если вы считаете это личной заинтересованностью меня, председателя и всех сторонников стабилизации и развития энергообеспечения Калинкино, продолжайте в том же духе. Надоело кого-то убеждать.

При любом стечении обстоятельств, в нашем СНТ, как и во всей стране, в которой нам посчастливилось родиться и жить, все гладко с энергетикой и честностью при расчетах за нее, в обозримом будущем не просматривается. Слушать в последующем обвинения и подозрения в свой адрес при любых катаклизмах с подачей эл.энергии в ваши дома, связанных с некачественной работой подрядчиков, авариями или стараниями законотворцев, мы не намерены.

В.Сухотеплый